[image: image1.jpg]‘”DEGERENERGIE

SOLAR TRACKING SYSTEMS



Μήνυμα βλάβης της 10.08.2020


1 Δεδομένα Εγκατάστασης





	 TOPtraker 6.1 (από 2002)

	 300EL (από 1999 έως 2010)
	 3000NT (από 3/2008)
	 D100 

	 TOPtraker 8.5 (από 4/2008)
	 1000/1200EL ( από1999 έως 2002)
	 5000NT (από 10/2005)
	 D80

	 TOPtraker 25HD (από 2008)
 TOPtraker 40NT (από 2008)

	 1600EL (από 2002 έως 3/2008)
 2500EL (από 2003 έως 2005)
 4000EL (έως 2006)
	 7000NT (από 8/2006) 6000NT (από 9/2010)

 9000NT (από 8/2010)
	 D60H
 Other

	Ημερομηνία παραλαβής
	σειριακός αριθμός EC 6
	 Μονή Εγκατάσταση 

 Πάρκο με 8 συστήματα

	Σειριακός αριθμός DEGERtraker

	Τύπος μετασχηματιστή ενέργειας:

 I      II      III     V     FORMCHECKBOX 
 6      
	Τύπος παρακολούθησης ταχύτητας αέρα
        CCB II BASIC                    ELERO                          
       
 ELTAKO                        CCB III STANDARD        

        CCB III ADVANCED                  CCB I                             
	Παροχή τάσης μετασχηματιστή ενέργειας
Τάση: 240V,     FORMCHECKBOX 
 AC,    DC

	Κατασκευή: 


 FORMCHECKBOX 
 ελεύθερη
   ενσωματωμένη σε κτίριο
	Ύψος τοποθέτησης (Άνω ακμή επιφάνειας μονάδας πάνω από το έδαφος)
      m




Εάν το σύστημα σας είναι εξοπλισμένο με το Μετασχηματιστή Ενέργειας 6 (EC 6 ), η παροχή τάσης (24V/DC) στους κινητήρες και στους αισθητήρες DEGERconecters θα μπορεί να ελεγχθεί με τις διόδους εκπομπής φωτός (LED’s) που βρίσκονται πάνω από τους ακροδέκτες σύνδεσης. Παρακαλούμε ακολουθήστε το διάγραμμα εύρεσης βλάβης για τον EC 6. Το διάγραμμα μπορεί να βρεθεί στο εγχειρίδιο εγκατάστασης ή στο εγχειρίδιο λειτουργίας του συστήματος σας ή online στο www.degerhellas.gr.
2 Τιμές μέτρησης



	Έλεγχος λειτουργίας:
	 
	 
	
Εντάξει;

	Ο άξονας Ανατολής-Δύσης γυρίζει προς την φωτεινότερη θέση (Επικάλυψη μιας κυψέλης αισθητήρα)
	 
	

	Ο άξονας ανύψωσης γυρίζει προς την φωτεινότερη θέση (Επικάλυψη μιας κυψέλης αισθητήρα)
	 
	

	Το σύστημα ελέγχου μέσω του συστήματος παρακολούθησης ανέμου οδηγεί το σύστημα ιχνηλάτησης Traker σε οριζόντια θέση
	 
	

	Τιμές μέτρησης στο μετασχηματιστή ενέργειας
	 
	Ονομαστική
	Μετρήθηκε

	Παροχή τάσης
	Ακροδέκτης A-B
	 
	     V

	Αισθητήρες:
	 
	 
	 

	Παροχή τάσης στον αισθητήρα ανύψωσης
	Ακροδέκτης 5-6
	20-24V
	     V

	Έξοδος τάσης από τον αισθητήρα ανύψωσης
	Ακροδέκτης 11-12
	20-24V
	     V

	Παροχή τάσης προς τον αισθητήρα αζιμουθίου (Ανατολή-Δύση)
	Ακροδέκτης 7-8
	20-24V
	     V

	Έξοδος τάσης από τον αισθητήρα αζιμουθίου (Ανατολή-Δύση)
	Ακροδέκτης 13-14
	20-24V
	     V

	Κινητήρες:
	 
	 
	 

	Παροχή τάσης κινητήρα ανύψωσης
	Ακροδέκτης 1-2
	20-24V
	     V

	Παροχή τάσης κινητήρα αζιμουθίου (Ανατολή-Δύση)
	Ακροδέκτης 3-4
	20-24V
	     V

	Κατανάλωση ρεύματος κινητήρα ανύψωσης
	 
	0,4-1,1A
	     A

	Κατανάλωση ρεύματος κινητήρα αζιμουθίου (Ανατολή-Δύση)
	 
	0,4-1,1A
	     A




  3 Δεδομένα
	Επαφή

 Επιχείρηση χονδρικής πώλησης   Ειδικός εγκατάστασης   FORMCHECKBOX 
 Διαχειριστής
Εταιρεία / Όνομα

Διεύθυνση
Τ.Κ. / Τοποθεσία

Συνεργάτης επικοινωνίας / Αριθμός τηλεφώνου
	Διεύθυνση αποστολής για εξαρτήματα επιστροφής:

Μεγάλου Αλεξάνδρου 169, 135 62 
Αγιο Αναργυροι, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: +30211 012 7290
Fax: +30211 012 7293



	4 Περιγραφή προβλήματος (παρακαλούμε αναφέρετε στη Γερμανική ή στην Αγγλική γλώσσα)

	5 απαιτούμενα ανταλλακτικά με αριθμό



Για μια γρήγορη διόρθωση του προβλήματος απαιτείται ένα συμπληρωμένο μήνυμα βλάβης.





Χωρίς πλήρως συμπληρωμένο μήνυμα βλάβης δεν μπορεί να γίνει επεξεργασία απαίτησης!





Σε απαιτήσεις εγγύησης απαιτείται επίσης ένα αντίγραφο του δελτίου παράδοσης.





Αποστείλετε το συμπληρωμένο μήνυμα με Email στο: 


�HYPERLINK "mailto:service@degerenergie.com"�technical-greece@degerenergie.com� 


ή στο Φαξ: +30 210 876 4877 στην DEGERenergie





We´ll get in contact to you. 


Thank you for your cooperation.








1

